###### Specyfikacja Techniczna Szczegółowa

wykonania i odbioru robót do projektu  przebudowy przyłączy wod.-kan

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przyłącza i sieci zewnętrzne - 45330000-9,

| Symbol opracowania: | STS/1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. DANE OGÓLNE

Obiekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Adres:				ZSO GRZEGORZOWICE,

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

Inwestor:			URZĄD GMINY RUDNIK

UL. KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK K. RACIBORZA

# 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

|  | IMIĘ I NAZWISKO | RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT- BRANŻA INSTALACJE SANITARNE | inż. Władysław Puzanowski | 160/82/WBPP | październik 2011r. |  |

Wrocław  październik 2011r.

| Strona tytułowa | str. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Spis treści | str. | 2 |
| 1. WSTĘP | str. | 3 |
| 2 . MATERIAŁY | str. | 3 |
| 3. KONTROLA JAKOŚCI | str. | 3 |
| 4. SKŁADOWANIE | str. | 4 |
| 5. SPRZĘT | str. | 4 |
| 6. TRANSPORT | str. | 4 |
| 7. WYKONANIE ROBÓT | str. | 4 |
| 8. Kontrola jakości robót | str. | 6 |
| 9. Przepisy związane | str. | 7 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej są związane z wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót przyłączy wod.-kan.  dla budowy Sali Gimnastycznej w Grzegorzowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot budowy przyłaczy wod.-kan. dla dla budowy Sali Gimnastycznej w Grzegorzowicach i obejmują:

1.3.1. Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wod.-kan. - 45330000-9

- Budowa przyłącza wodociągowego

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Budowa drenażu opaskowego

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały muszą posiadać atest urzędowy, aprobatę techniczną lub certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z PN. Stosowane materiały muszą odpowiadać warunkom podanym Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały stosowane:

- Przyłącze wody należy wykonać z rur PE HD de50 mm

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur 0,16 PVC

- Kanalizację deszczową należy wykonać z rur 0,16/0,20 PVC

- Drenaż opaskowy należy wykonać z rur drenarskich 0,126/0,113 PVC z filtrem z włókna syntetycznego

- Rury i kształtki PVC o złączach łączonych na uszczelki gumowe

- Studnie rewizyjne z kręgów bet.

- Studnie rewizyjne PE de425mm

- Studnie rewizyjne z rury karbowanej de315mm

3. KONTROLA JAKOŚCI materiałów i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości poszczególnych produktów i elementów dostarczonych przez producenta i ich zgodności z dokumentacją techniczną, wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie:

- dokumentów  i zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta (atesty, certyfikaty zgodności e.t.c.)

- sprawdzenia właściwości technicznych wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych,

4. SKŁADOWANIE

Ogólne zasady składowania i przechowywania podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Elementy pochodzące z rozbiórki mogą powodować zanieczyszczenie wód i dlatego nie należy ich usuwać do gruntu, wód powierzchniowych i kanalizacji. Elementy te należy poddać jak najszybszej utylizacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Materiały budowlane należy przechowywać na budowie w sposób, który nie spowoduje obniżenia lub utraty ich właściwości fizycznych i chemicznych respektując ogólne warunki składowania materiałów określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Materiały budowlane należy przechowywać przed wbudowaniem zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców. Do obowiązków Wykonawcy należy takie zabezpieczenie już wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, aby nie występowało ryzyko ich uszkodzenia lub utraty gwarancji producenta.

5. SPRZĘT

Nie określa się szczególnych wymagań dotyczących sprzętu. Należy przestrzegać instrukcji producenta co do sposobu jego zastosowania przy poszczególnych rodzajach robót.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i materiałów.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

7.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno  budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Omawiane instalacje powinny być wykonane, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

    - Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych ·

- Przewody przyłączy i sieci powinny by układane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.

    - Wykopy ·

- Wymagania

- Wykop otwarty należy wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-l0736., ·

- Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna być zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. ·

- Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o głębokości - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna by zastosowana odpowiednia obudowa. ·

- To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajduj się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. ·

- Wydobywany grunt powinien by składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. ·

- Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiada wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-I0736. ·

- Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny by wykonane zagłębienia pod kielichy. ·

- Podczas montażu przewodu wykop powinien by odwodniony. ·

- Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno by zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna by równa szerokości wykopu. Minimalna grubość obsypki powinna wynosi 30 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. ·

- W zależności od rodzaju gruntu powinny by stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża:

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu,

- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym. ·

- W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno by wymienione na podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, wir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. ·

- Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736. ·

- Oś przewodu w wykopie powinna by wytyczona i oznakowana.

    - Przewody i armatura przyłącza wodociągowego

- Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny by sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy s oznakowane i czy nie s uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny by składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czysto. Rury, kształtki i armatura powinny by zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.

      - Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowo powinno by wykonane na zmianach kierunków, na kocówkach przewodów, na odgałęzieniach.

      - Bloki oporowe powinny by oparte o nienaruszony grunt.

      - Przewody powinny by ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością określoną wg Warunków technicznych COBRTI INSTAL  Zeszyt 3  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, tabela 6. Odchylenia spadku nie mg spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

      - Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed 	zanieczyszczeniem.

      - Montaż przewodów powinien by wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-1O736, w 	temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

      - Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 	narusza bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.

    - Przewody kanalizacyjne

      - Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 	kanalizacyjnych powinny by sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 	projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny by składowane 	zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość.

      - Rury kielichowe powinny by układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 	ścieków.

      - Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia 	terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.

8. Kontrola jakości robót

8.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

8.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Kontrola wykonania przyłączy sieci zewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:

-wytyczenie osi przewodu,

-szerokość wykopu,

-rzędne posadowienia,

-odwodnienie wykopu,

-szalowanie wykopu,

-zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

-odległość od budowli sąsiadującej,

-zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

-rodzaj podłoża,

-rodzaj rur i kształtek,

-składowanie rur i kształtek,

-ułożenie przewodu,

-zagęszczenie obsypki przewodu,

-studzienki kanalizacyjne

Oś przewodu, powinna by zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia.

Głębokość wykopu powinna być zgodna z rzędnymi określonymi w projekcie. Dno wykopu powinno by wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów podanych przez geodetę.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien by wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpiecza odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna.

Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu powinny by oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, powinny by zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny by zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien by ułożony zgodnie z dokumentacją.

Obsypka przewodu powinna by przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymaga ustalonych w dokumentacji.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 4.2.5

Wysokość obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczanie obsypki powinno w zasadzie odbywa się ręcznie. Zagęszczenie zasypki przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

- Przepisy związane

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

- PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Cz 1. Wymagania ogólne. Cz 2. Rury. Cz 3. Kształtki. Cz 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Cz 5. Przydatność do stosowania w systemie

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1671 :2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-92/B-I0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  Zeszyt 9  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

- PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN- B-O l 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze