###### Specyfikacja Techniczna Szczegółowa

wykonania i odbioru robót do projektu  kotłowni na paliwo stałe

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kotłownia – 45331110-0

| Symbol opracowania: | STS/3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# DANE OGÓLNE

Obiekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Adres:				ZSO GRZEGORZOWICE,

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

Inwestor:			URZĄD GMINY RUDNIK

UL. KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK K. RACIBORZA

# 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

|  | IMIĘ I NAZWISKO | RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT- BRANŻA INSTALACJE SANITARNE | inż. Władysław Puzanowski | 160/82/WBPP | październik 2011r. |  |

Wrocław  październik 2011r.

| STRONA TYTUŁOWA | STR. | 1 |
| --- | --- | --- |
| SPIS TREŚCI | STR. | 2 |
| 1.WSTĘP | STR. | 3 |
| 2 . Wyroby budowlane – przechowywanie i transport | STR. | 5 |
| 3. WYKONANIE ROBOT | STR. | 5 |
| 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | STR. | 7 |
| 5. DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY ZWIĄZANE | STR. | 9 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej są związane z wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowy kotłowni na paliwo stałe dla obiektu sali gimnastycznej w Grzegorzowicach.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowy kotłowni na paliwo stałej dla obiektu sali gimnastycznej w Grzegorzowicach.

  - Katalog określeń podstawowych

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

### Centralne ogrzewanie

ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.

### Czynnik grzejny

płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem "woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.

### Instalacja (centralnego) ogrzewania

zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).

### Kotłownia

zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw, wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

### Woda instalacyjna

woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.

### Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu

najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).

### Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).

### Ciśnienie dopuszczalne

najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

### Ciśnienie robocze

najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody.

### Ciśnienie spoczynkowe

najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody.

### Kotłownia wodna

kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

### Instalacja ogrzewania wodnego

instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.

### Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa

instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C.

### Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego

instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

### Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa)

instalacja, w której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy lub  strumienicy (hydroelewatora).

### Grzejniki

wg PN- 74/B-01405.

### Urządzenia zabezpieczające

urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.

### Naczynie wzbiorcze przeponowe

zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

### Urządzenia stabilizujące

urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach.

### Urządzenia kontrolno-pomiarowe

urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

### Urządzenia alarmowe

urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych) .

### Odpowietrzenie miejscowe

zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

### Instalacja odpowietrzająca

zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.

- Wyroby budowlane – przechowywanie i transport

  - Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń.

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inżynierem projektu oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.

### Materiały do wykonania kotłowni

niskotemperaturowy kocioł wodny, regulatorem i palnikiem -deklaracja zgodności, certyfikat UDT

zawór bezpieczeństwa membranowy- deklaracja zgodności , certyfikat UDT

rury miedziane opatrzone atestem wg BN- 74/080091 aprobata techniczna COBRTIINSTAL deklaracja zgodności z PN-EN 1057: 1999

łączniki miedziane- atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTIINSTAL

izolacja termiczna np. polietylen spieniony Steinoflex 400 lub thermaflex - atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTIINSTAL klasyfikacja ogniowa ITB

zawory kulowe mufowe -aprobata techniczna COBRTI INSTAL

termomanometry tarczowe wg PN-EN 837-1 :2000

filtr siatkowy- aprobata techniczna COBRTIINSTAL

pompy obiegowe- deklaracja zgodności

### Materiały do wykonania odprowadzenia spalin

kształtki i prostki systemowe dwuścienne ze stali szlachetnej aprobata techniczna IGNIG

- Wykonanie robót

    - Wymagania ogólne

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:

. Umową

. Projektem organizacji robót

. Harmonogramem

. Projektem Wykonawczym

. Poleceniami Inwestora Zastępczego

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót

. Obowiązującymi przepisami prawa.

    - Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

    - Montaż instalacji

Montaż rurociągów

Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków.

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu

- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na  armaturę i urządzenia (np. na pompy)

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór

- wykonanie właściwej izolacji cieplnej.

Montaż izolacji

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna się różnić od grubości podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: - -5 do +10 mm, przy grubości izolacji do 100 mm włącznie.

Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Armatura

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia przy łączeniu armatury z rurociągiem, należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi.

Należy zwrócić uwagę na sposób montażu  armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).

Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i badań. Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać ściśle wg  instrukcji producenta.

Pompy i zawory regulacyjne

Montaż pomp i zaworów regulacyjnych należy wykonywać ściśle wg  instrukcji producenta.

Naczynia wzbiorcze zamknięte i otwarte

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją

b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN- 82/M-741012 i wymagań UDT

c) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa

Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego elementu tej instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia samoczynnego odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy wyposażyć w automatyczny odpowietrznik. Dopuszcza się równoległy montaż kilku naczyń. Zaleca się, aby były one jednej wielkości i zostały zamontowane na tym samym poziomie. Średnice rur łączących każde naczynie z rurą wzbiorczą muszą być jednakowe w wypadku jednakowych naczyń, a suma powierzchni ich przekrojów musi być co najmniej równa powierzchni przekroju rury wzbiorczej. Naczynia wzbiorcze powinny być montowane w kotłowni lub w przyległym do niej wydzielonym pomieszczeniu, w którym zapewniona będzie temperatura powietrza co najmniej +5°C. Miejsce montażu musi być łatwo dostępne, tak aby możliwa była okresowa kontrola naczyń wzbiorczych, ich wymiana bez konieczności demontażu innych elementów instalacji. Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem należy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości. Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę - na to, aby otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa.

Filtry

Filtry należy montować przed kotłem. Typy instalowanych filtra powinien być zgodne z projektem i dostosowane do parametrów pracy kotłowni tj. maksymalnej temperatury i ciśnienia wody w instalacji oraz do rodzaju i wielkości obsługiwanej przez kotłownię instalacji. Filtry należy montować w przewodach głównych. Dopuszcza się ich instalowanie na tzw. bocznikach, przez które powinno przepływać około 5 - 10% wody krążącej w instalacji. W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów i odmulaczy powinna znajdować się armatura odcinająca. Filtry powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych. Nie należy ich instalować nad urządzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi (regulatory, liczniki ciepła) lub innymi wrażliwymi na zalanie wodą. Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby oznaczenie kierunku przepływu wody przez filtry lub odmulacz były zgodne z kierunkiem przepływu wody. Filtry należy zaizolować termicznie w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę i czyszczenie urządzeń.

- kontrola jakości robót

Zasady ogólne kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

dokumentów załączonych do dostawy,

oględzin zewnętrznych,

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych,

- badań wykonanych instalacji,

- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji,

- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, - sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu,

- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji.

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:

- Dokumentacją Projektową

- Specyfikacją Techniczną

- Polskimi lub branżowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montażu

- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów

- Poleceniami Inwestora Zastępczego.

Kontrola działania instalacji

Badanie szczelności na zimno.

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż O°C. Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próby ciśnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" (tom II) na ciśnienie robocze Pr+0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Odbiory robót izolacyjnych

1. Odbiór częściowy (międzyoperacyjny):

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony przed założeniem płaszcza ochronnego na izolacji właściwej na odcinku rurociągu

Podczas odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszych ST w zakresie:

rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego,

ilości warstw i sposobu zamocowania izolacji,

sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach wymagających ich zastosowania).

c. Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej polegające na przeprowadzeniu odpowiednich oględzin zewnętrznych, powinno być przeprowadzone przez inspektora nadzoru.

Izolację właściwą można uznać za prawidłową, jeżeli stwierdzono zgodność jej wykonania z projektem technicznym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i odbiorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania płaszcza ochronnego na rurociągu lub na urządzeniu.

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić:

- wykonanie płaszcza ochronnego

- grubość wykonanej izolacji,

- zaciśnięcie montażowe izolacji.

c. Sprawdzenie wykonania płaszcza ochronnego polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych i stwierdzeniu zgodności jego zamontowania z projektem technicznym oraz z  wymaganiami podanymi w niniejszej ST lub w odpowiedniej instrukcji montażu.

d. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być  przeprowadzone w przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej:

3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

5, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 do 100 m2,

10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2.

e. Do pomiaru grubości izolacji stosować należy okrągły pręt z zaostrzonym końcem i z poprzeczną nasadką, przy czym dokładność pomiarów powinna wynosić  2 mm. Dopuszcza się (pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia współosiowości i wzajemnego usytuowania rurociągu i płaszcza ochronnego) pośrednie wyznaczanie grubości izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji.

f. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z przeprowadzonych pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie technicznym.

Próbny rozruch urządzeń

powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: prawidłowość pracy kotłów, prawidłowość pracy silników elektrycznych, prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawność działania urządzeń automatyki, prawidłowość nastawień wartości zadanych, przedziały odchyłek parametrów regulowanych

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać ": sprawozdanie z pomiarów

Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegają:

- drożność kanału

- szczelność połączeń

- ciąg komina

- prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzenia spalin (w tym regulatorów ciągu)

- normatywne wyprowadzenia ponad dach

- spełnienie norm ochrony atmosfery.

Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokoły wykonanych prób i badań

- rozliczenie ilościowe materiałów

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń - instrukcje obsługi

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- protokoły badań szczelności i regulacji całej instalacji

- Dokumenty odniesienia i przepisy związane

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - badania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

- Dz. U. z 2003 r. Nr 75, poz. 690 - Prawo budowlane

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy