###### Specyfikacja Techniczna Szczegółowa

wykonania i odbioru robót do projektu  instalacji wod.-kan.

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

instalacji wod.-kan.  - 45330000-9,

| Symbol opracowania: | STS/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# DANE OGÓLNE

Obiekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Adres:				ZSO GRZEGORZOWICE,

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

Inwestor:			URZĄD GMINY RUDNIK

UL. KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK K. RACIBORZA

# 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

|  | IMIĘ I NAZWISKO | RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT- BRANŻA INSTALACJE SANITARNE | inż. Władysław Puzanowski | 160/82/WBPP | październik 2011r. |  |

Wrocław  październik 2011r.

| STRONA TYTUŁOWA | STR. | 1 |
| --- | --- | --- |
| SPIS TREŚCI | STR. | 2 |
| 1.WSTĘP | STR. | 3 |
| 2 .MATERIAŁY | STR. | 3 |
| 3. KONTROLA JAKOŚCI | STR. | 3 |
| 4. SKŁADOWANIE | STR. | 4 |
| 5. SPRZĘT | STR. | 4 |
| 6. TRANSPORT | STR. | 4 |
| 7. WYKONANIE ROBÓT | STR. | 4 |
| 8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | STR. | 9 |
| 9. PRZEPISY ZWIĄZANE | STR. | 10 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej są związane z wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowy instalacji wod.-kan.. dla budowy Sali Gimnastycznej w Grzegorzowicach.

.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot budowy instalacji wod.-kan. dla dla budowy Sali Gimnastycznej w Grzegorzowicach i obejmują:

1.3.1. Budowę wewnętrznych instalacji wod.-kan.- 45330000-9

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

2 . MATERIAŁY

Wszystkie materiały muszą posiadać atest urzędowy, aprobatę techniczną lub certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z PN. Stosowane materiały muszą odpowiadać warunkom podanym Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały stosowane:

-  Instalacja wody zimnej

Instalację należy wykonać z rur polipropylenowych (dla ciepłe j wody stabilizowanych)PP-R, PN 20, SDR 6.

Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe z wkładką gumową zalecane przez producenta rur.  Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PVC o średnicach 2 dymensje większych od przewodu. Przejścia przewodów wodociągowych PP przez ściany stanowiące strefę p.poż. należy uszczelnić masą ognioochronną. Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej.

Na podejściach do pionów montować zawory odcinające kulowe.

-  Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji

Ciepła woda przygotowana jest centralnie w kotłowni.

Dla zapewnienia ciągłości przepływu ciepłej wody stosować cyrkulację wymuszoną. Na podejściach do pionów cieplej wody montować zawory kulowe na ciśnienie 6 atm. i temp. 90oC. Zamiast zaworów odcinających na przewodach cyrkulacyjnych stosować zawory termostatyczne niezbędne do regulacji przepływu wody cyrkulacyjnej. Punkty mocowań ślizgowych stosować zgodnie z instrukcją producenta. Rury cieplej wody i cyrkulacji montować w sposób zapewniający samokompensację przewodów.

Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej.

-  Instalacja kanalizacyjna

Instalacja wykonana zostanie z rur PVC. Z odpowietrzeniem ponad dach budynku i z czyszczakami na d poziomem podsadzki.

3. KONTROLA JAKOŚCI materiałów i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości poszczególnych produktów i elementów dostarczonych przez producenta i ich zgodności z dokumentacją techniczną, wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie:

- dokumentów  i zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta (atesty, certyfikaty zgodności e.t.c.)

- sprawdzenia właściwości technicznych wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych,

4. SKŁADOWANIE

Ogólne zasady składowania i przechowywania podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Elementy pochodzące z rozbiórki mogą powodować zanieczyszczenie wód i dlatego nie należy ich usuwać do gruntu, wód powierzchniowych i kanalizacji. Elementy te należy poddać jak najszybszej utylizacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Materiały budowlane należy przechowywać na budowie w sposób, który nie spowoduje obniżenia lub utraty ich właściwości fizycznych i chemicznych respektując ogólne warunki składowania materiałów określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Materiały budowlane należy przechowywać przed wbudowaniem zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców. Do obowiązków Wykonawcy należy takie zabezpieczenie już wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, aby nie występowało ryzyko ich uszkodzenia lub utraty gwarancji producenta.

5. SPRZĘT

Nie określa się szczególnych wymagań dotyczących sprzętu. Należy przestrzegać instrukcji producenta co do sposobu jego zastosowania przy poszczególnych rodzajach robót.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i materiałów.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

7.2.Szczegółowe zasady wykonywania robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno  budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Omawiane instalacje powinny być wykonane, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

7.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wod.-kan.  w obiekcie

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. ·

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Przewody podejść wody zimnej i cieplej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. ·

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny by układane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), płaszczowej w taki sposób, aby mogła swobodnie się przemieszczać przy wydłużeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający,

- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły rozrywające połączenia. ·

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchnię rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosi co najmniej:

dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,

dla przewodów średnicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacji

Przewody należy prowadzi w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzi poniżej przewodów instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. ·

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi 0,1 m.

Do zmian kierunku używać kształtek  łuków i kolan

Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów.

Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak , aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm.

Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta , za pomoc odpowiednich zgrzewarek.

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie :

przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia.

Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację

Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej średnicy . Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabeli poniżej

| L.p. | Średnica przewodu ( m ) | Minimalny spadek ( % ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 2,0 |
| 2 | 0,15 | 1,5 |
| 3 | <0,15 | 15,0 (max) |

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje które należy mocować w odległościach podanych w tabeli:

| L.p. | Zakres średnic D ( m ) | Maksymalna odległość między czyszczakami ( m ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,10-0,15 | 15,0 |

7.2.3. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia swobodne przesuwanie się rur.

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji i inne wymagania dotyczące mocowania wg PN/B-10700 p2.2.11

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 1,2,3

Tablica 1 Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PP – R w instalacji

| Materiał rury | Średnica nominalna rury | Przewód montowany w instalacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wody ciepłej |  | wody zimnej |  |
|  |  | pionowo m | inaczej m | pionowo m | inaczej m |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PP – R | DN16 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
|  | DN20 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
|  | DN25 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,8 |
|  | DN32 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
|  | DN40 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
|  | DN50 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |

Tablica 2 Maksymalny odstęp między podporami z rur wielowarstwowych w instalacji

|  |  | Przewód montowany w instalacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał rury | Średnica nominalna rury | wody ciepłej |  |
|  |  | pionowo m | inaczej m |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PP – R; Stabi Glass | DN16 | 1,3 | 1,0 |
|  | DN20 | 1,4 | 1,1 |
|  | DN25 | 1,5 | 1,2 |
|  | DN32 | 1,8 | 1,4 |
|  | DN40 | 2,0 | 1,6 |
|  | DN50 | 2,3 | 1,8 |

Tablica 3 Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej wody zimnej, cwu oraz c.o.

|  |  | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał | Średnica nominalna rury | pionowo m | inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stal węglowa zwykła ocynkowana; Stal odporna na korozję; Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie | DN10 do DN20 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN25 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN32 | 3,4 | 2,6 |
|  | DN40 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN50 | 4,6 | 3,5 |

7.2.4. Tuleje ochronne

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

7.2.5. Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) im w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadza wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wodociągowego w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

Armatura spustowa powinna by instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody.

7.2.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

wody cieplej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 C do 60 C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

7.2.7. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociągowej, wody cieplej i c.o.  powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej oraz wymaganiami producenta.

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia.

7.2.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych,

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji.

7.2.9. Połączenia

- Połączenie gwintowe

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-1.

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.

Jako materiał uszczelniający należy stosować tam teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 C Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

- Połączenie zaciskowe

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia.

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednoczenie uszczelnienie i zamocowane mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

- Połączenia zgrzewane

Wykonywane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów , w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów.

Rozróżnia się następujące rodzaje zgrzewania:

zgrzewanie mufowe elementów

zgrzewanie doczołowe

zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych

zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

8.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji

Warunki wykonania badania szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwości zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

-  Przygotowanie do badania szczelności

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. - Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

-  Przebieg badania szczelności

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyższym.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

-  Próba szczelności

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych.

Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zalepiających.

Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekracza +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

8.3. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-ISO 7-1:1995 	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1: 1995 	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwane na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-84/B-01701 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach

- PN-92/B-0 1706 	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN- B-O l 706: 1992/ Az 1: 1999 	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

- PN-87/B-02151.01 	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

- PN-87/B-02151.02 	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN- 76/B-02440 	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

- PN- 71/B-1 0420 	Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700.00 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

- PN-81/B-10700.04 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

- PN-H-74200: 1998 	Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-70/N-01270.01 	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

- PN-70/N-01270.03 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

- PN-70/N-01270.14 	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

- prPN-EN 806-1 	Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  Zeszyt 7  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych"

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

- · Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowej. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.