###### Specyfikacja Techniczna Szczegółowa

wykonania i odbioru robót do projektu  instalacji c.o. i c.t

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Instalacje cieplne – 45331100-7

| Symbol opracowania: | STS/5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# DANE OGÓLNE

Obiekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Adres:				ZSO GRZEGORZOWICE,

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

Inwestor:			URZĄD GMINY RUDNIK

UL. KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK K. RACIBORZA

# 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

|  | IMIĘ I NAZWISKO | RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT- BRANŻA INSTALACJE SANITARNE | inż. Władysław Puzanowski | 160/82/WBPP | październik 2011r. |  |

Wrocław  październik 2011r.

| STRONA TYTUŁOWA | STR. | 1 |
| --- | --- | --- |
| SPIS TREŚCI | STR. | 2 |
| 1.WSTĘP | STR. | 3 |
| 2 .MATERIAŁY | STR. | 3 |
| 3. KONTROLA JAKOŚCI | STR. | 3 |
| 4. SKŁADOWANIE | STR. | 3 |
| 5. SPRZĘT | STR. | 4 |
| 6. TRANSPORT | STR. | 4 |
| 7. WYKONANIE ROBÓT | STR. | 4 |
| 8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | STR. | 7 |
| 9. PRZEPISY ZWIĄZANE | STR. | 8 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej są związane z wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowy instalacji c.o. i c.t. dla sali gimnastycznej w Grzegorzowicach

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowy instalacji co dla sali gimnastycznej w Grzegorzowicach

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały muszą posiadać atest urzędowy, aprobatę techniczną lub certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z PN. Stosowane materiały muszą odpowiadać warunkom podanym Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały stosowane:

Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie

Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe z wkładką gumową zalecane przez producenta rur.  Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych zaś przejścia przewodów przez ściany stanowiące strefę wydzielenie p.poż. należy uszczelnić masą ognioochronną. Przewodny instalacji co należy prowadzić w sposób zapewniający samokompensacje wydłużeń cieplnych. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu (typ VK), grzejniki kanałowe z wentylatorami oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne o regulowanym współczynniku kv wraz z głowicami oraz zawory odcinające montowane na powrocie (w przypadku grzejników typu VK złącze dwuzawodowe)

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości poszczególnych produktów i elementów dostarczonych przez producenta i ich zgodności z dokumentacją techniczną, wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie:

- dokumentów  i zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta (atesty, certyfikaty zgodności e.t.c.)

- sprawdzenia właściwości technicznych wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych,

- SKŁADOWANIE

Ogólne zasady składowania i przechowywania podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

Elementy pochodzące z rozbiórki mogą powodować zanieczyszczenie wód i dlatego nie należy ich usuwać do gruntu, wód powierzchniowych i kanalizacji. Elementy te należy poddać jak najszybszej utylizacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Materiały budowlane należy przechowywać na budowie w sposób, który nie spowoduje obniżenia lub utraty ich właściwości fizycznych i chemicznych respektując ogólne warunki składowania materiałów określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Materiały budowlane należy przechowywać przed wbudowaniem zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców. Do obowiązków Wykonawcy należy takie zabezpieczenie już wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, aby nie występowało ryzyko ich uszkodzenia lub utraty gwarancji producenta.

- SPRZĘT

Nie określa się szczególnych wymagań dotyczących sprzętu. Należy przestrzegać instrukcji producenta co do sposobu jego zastosowania przy poszczególnych rodzajach robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Szczegółowe zasady wykonywania robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno  budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Omawiane instalacje powinny być wykonane, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

    - Prowadzenie przewodów instalacji co  w obiekcie

Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć oznaczone średnice.

Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez projektanta.

Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania.

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach możliwość odpowietrzania instalacji.

Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla przewodów o średnicy:

do 25 mm - 3 cm

32 ÷50 mm - 5 cm

65 ÷ 80 mm - 7 cm

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji)..

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.

W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować następującą kolejność, od najwyżej położonych:

-przewody c.o.

-przewody c.w.u.

-przewody wodociągowe

-przewody kanalizacyjne

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.

Podczas montażu wszystkie pozostawione nie podłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie folią.

Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury.

Wszystkie rurociągi, które mają zostać zakopane, zamurowane lub trwale obudowane przed zasłonięciem muszą być poddane odbiorowi częściowemu.

Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników.

    - Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji c.o.

|  |  | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał | Średnica nominalna rury | pionowo m | inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stal węglowa zwykła ocynkowana; Stal odporna na korozję; Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie | DN10 do DN20 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN25 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN32 | 3,4 | 2,6 |
|  | DN40 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN50 | 4,6 | 3,5 |

    - Tuleje ochronne

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna

być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

    - Montaż grzejników

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych  wg wytycznych producenta.

Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową.

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż.

Przy montażu grzejników stosować się ściśle do instrukcji montażu producenta.

    - Oznaczanie

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

    - Połączenia

      - Spawane

Rurociągi stalowe łączyć przez spawanie. Połączenia spawane powinny być wykonywane po

przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z

przedmiotową normą PN-B-69012.

      - Połączenia gwintowane

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-1.

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.

Jako materiał uszczelniający należy stosować tam teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 C Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

- Kontrola jakości robót

## Badanie odbiorcze szczelności instalacji

Warunki wykonania badania szczelności

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwości zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

Przygotowanie do badania szczelności

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Przebieg badania szczelności

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyższym.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

Próba szczelności

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekracza +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

- Dokumenty odniesienia i przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. zm.), i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL"- Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. (COBRTI INSTAL, Warszawa, 1995 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U Nr 79/03).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowej. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

- PN-EN ISO 6708:1998Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania

- PN-90/B-01421	Ciepłownictwo. Terminologia

- PN-90/B-01430 	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-91/B-02420 	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

- PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-90/M-75003 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania

- PN-91/M-75009	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

- PN-EN 215:2002	Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:	1999	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-2:	1999	Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

- PN-EN 442-3:2001	Grzejniki. Ocena zgodności

- PN -89/H –02650	Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-ISO 7-1:1995 	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1: 1995 	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwane na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-88/B-0 1 058 	Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

- PN  71/H 04651 	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

- PN-70/N-01270.01 	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

- PN-70/N-01270.03 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

- PN-70/N-01270.14 	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania