Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ, WENTYLACJI i INSTALACJI                  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

grupa 28220000-0      Grzejniki centralnego ogrzewania, kotły grzewcze i ich części

28221220-5     Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

29715210-9     Urządzenia centralnego ogrzewania

45331100-7     Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1     Instalowanie wentylacji

- WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru Robót związanych z remontem kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku byłego kina KOSMOS przy ul. Dzierżonia 28 w Mysłowicach-Wesołej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych

z wykonaniem modernizacji istniejącej kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji C.O. wraz z uruchomieniem istniejącej wentylacji nawiewno-wywiewnej sali kinowej.

Przed przystąpieniem do opracowania kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną remontowanego obiektu.

Zakres robót obejmuje wszystkie niezbędne prace w ramach realizacji w/w zadania

w omawianym budynku:

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie

z zabezpieczeniem przed kradzieżą

– roboty przygotowawcze,

– demontaż częściowy istniejącej instalacji i urządzeń,

– wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z realizacją w/w zakresu prac

-  uruchomienie istniejącego kotła gazowego VITOGAS 100 firmy VIESSMANN

– montaż elementów składowych kotłowni gazowej, m.in.:

• pompy cyrkulacyjne szt.4

•  przeponowe naczynie ciśnieniowe V=50l

• instalacje i armatura,

• armatura kontrolno-pomiarowa

• wkład kominowy fi 225

• rozdzielacze C.O.

- uzupełnienie grzejników w części socjalnej budynku wraz z uruchomieniem istniejącego kotła gazowego o mocy 29 KW firmy TERMET Świebodzice

- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji c.o.do istniejących grzejników w holu kina

- montaż brakujących grzejników szt.5

- wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z montażem grzejników.

- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłowni,

- przegląd i rozruch istniejącej wentylacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej kotłowni i instalacji C.O.

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia istniejącej wentylacji.

–kontrola jakości.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz zgodność

z opisem w przedmiarze robót /kosztorysie ślepym/ i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach umowy,

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, wskaże lokalizację.

1.5.Zgodność robót wynikająca z przedmiaru /kosztorysu ślepego/.

Wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z opisem określonym w przedmiarze /kosztorysie ślepym/.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

umowy, aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego.

1.7.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów

dotyczących bhp. Ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał prac w warunkach

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie dbał o

utrzymanie urządzeń socjalnych i sprzętu ochronnego oraz odpowiednie jego użytkowanie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie

podlegają dodatkowej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.9.Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania prac na terenie

i wokół terenu budowy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.10.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jest

obowiązany utrzymywać w wyznaczonych i oznakowanych miejscach sprzęt

przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne należy

składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym na

skutek niewłaściwej realizacji robót lub niewłaściwego zachowania pracowników.

1.11.Obowiązujące przepisy

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji państwowej i samorządowej oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania.

1.12.Określenia podstawowe

Kotłownia – pomieszczenie z zamontowanymi kotłami, w których dzięki spalaniu

paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu;

kotłownia obejmuje zespół urządzeń pomiarowych , zabezpieczających, sterujących,

sygnalizacyjnych, alarmowych i regulacyjnych ,

Kotłownia wbudowana- znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym

pomieszczeniu lub wydzielonej jego części,

Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia

pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa.

Kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym dopuszczalna temperatura

czynnika grzejnego nie przekracza 373K (1150C).

Czynnik grzejny - płyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło,

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń

wodna ma  połączenie z przeponowym naczyniem ciśnieniowym.

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego- przeponowy zbiornik ciśnieniowy przejmujący

zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania

wodnego.

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania

zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane

do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego,

Zawór bezpieczeństwa – urządzenie służące do zabezpieczenia instalacji

grzewczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń,

ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła.

Ciśnienie dopuszczalne – maksymalne ciśnienie, przy którym może pracować

urządzenie zgodnie z danymi producenta.

Komin - część składowa konstrukcji budynku , zawierająca jeden lub więcej kanałów

spalinowych służących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin

z kotła grzewczego,

Instalacja odprowadzania spalin – zespół przewodów i urządzeń służący do

odprowadzania spalin od króćca kotła do wylotu spalin.

- MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne „.Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są

przez Wykonawcę u Wytwórcy”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące

zamawiania materiałów. Materiały budowlane powinny posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, chyba, że

warunki umowy stanowią inaczej.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak: naczynie  przeponowe, pompy, grzejniki oraz pozostałe elementy składowe kotłowni i instalacji C.O. należy dostarczyć na budowę z wymaganymi dla danego materiału:

– świadectwami jakości,

– kartami gwarancyjnymi,

– protokołami odbioru technicznego,

– atestami /aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności /

których dostarczenie jest obowiązkiem dostawcy urządzeń i materiałów.

Podzespoły elektroniczne muszą spełniać warunki bezpieczeństwa określone przez Polskie

Normy. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu

technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć

wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać

badaniom sprawdzającym..

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót , w których wykorzystywane są nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich niezapłaceniem.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy lub złożone w wydzielonym miejscu wskazanym przez

Inspektora.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo składowanych materiałów i

urządzeń, tak, aby zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

2.3.1 Rury i armatura

Rury i grzejniki oraz pozostały materiały do połączeń elementów, armaturę, płynne składniki, pianki, materiały pomocnicze, przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Składniki z pianki poliuretanowej przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych.

2.3.2 Naczynie przeponowe i pozostałe urządzenia

W czasie transportu i składowania zabezpieczyć naczynie przed uszkodzeniami

mechanicznymi zgodnie z zaleceniami producenta – opakowanie firmowe. Materiały

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

2.4.Kotłownia gazowa - istniejąca

Kocioł gazowy VITOGAS 100 firmy VIESSMAN wyposażony w regulatory fabryczne zasila obieg grzewczy całego budynku byłego kina Kosmos i holu.

Istniejący kocioł gazowy firmy TERMET Świebodzice o mocy 29 KW służy do ogrzewania pomieszczeń socjalnych.

2.4.1. Uzupełnianie zładu

Napełnianie zładu oraz uzupełnianie sterowane  poprzez zawór redukcyjny SYR BA Dn20.

Na przewodzie napełniania zamontowane zostaną :

- armatura odcinająca

- armatura zabezpieczająca / filtry,  reduktor ciśnienia/,

- armatura pomiarowa /manometr/,

2.5. Instalacja odprowadzania spalin

Wymiary przewodów dymowych powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i

mocy kotłów. Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być

dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i

wilgotności występujących w warunkach eksploatacji. Spaliny z kotła odprowadzone są

– wkładem kominowym Dn225 usytuowanym w istniejącym trzonie kominowym 60x50cm,

W dolnej części komina usytuowany jest otwór do czyszczenia z drzwiczkami,

kształtka do podłączenia czopucha i odprowadzenie kondensatu.

2.6.Instalacja wentylacyjna

Kotłownia:

Nawiew – realizowany istniejącym kanałem nawiewnym.

Wentylacja wywiewna – poprzez kratki wentylacyjne 21x14cm wywiewne umieszczone na

istniejącym kanale wywiewnym pod stropem.

Hala główna i hol:

Uruchomienie istniejącej wentylacji nawiewno – wywiewnej sali kinowej.

2.7. Ciśnieniowe naczynie przeponowe.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotłowego stanowić będą;

-2 naczynia o pojemności 50l każde przejmujące zmianę objętości wody wywołaną

zmianami temperatury.

- termometr umieszczony na rozdzielaczu zasilającym,

-termometr umieszczony na rozdzielaczu powrotnym

- istniejący zawór bezpieczeństwa SYR.

2.8. Materiały uszczelniające oraz izolacja ciepłochronna.

Materiały uszczelniające połączenia, narażone na działanie czynnika grzewczego,

powinny spełniać wymagania PN-88/M-11022.

Materiały do uszczelnienia części spalinowej kotła powinny być niepalne, a własności

uszczelniające powinny być zachowane w temperaturze roboczej i spełniać wymagania PN-

88/M-11022.

Izolacją przewodów wykonać zgodnie z normą PN-B-02421 za pomocą okładzin z pianki PE

z osłoną PVC.

3. SPRZĘT

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii robót. Stosowany sprzęt powinien spełniać normy ochrony środowiska, przepisy

i dokumenty dopuszczające do użytkowania.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu

drogowego oraz BHP.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

stosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodność z wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i prowadzeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inspektora.

5.1.Częśc hydrauliczna kotłowni i instalacji C.O.

Przy pracach związanych z modernizacją kotłowni i wykonaniu wew. Instalacji C.O.  należy zwrócić uwagę na:

- czystość wszystkich elementów (przelotowość rur),

- stan końcówek do spawania, zachowania wymiarów i kształtu,

Pierwszego rozruchu kotła dokonać powinien serwis producenta kotła lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Każdy rozruch kotła i jego okresowa kontrola powinny być wykonane według zaleceń producenta. Wszystkie elementy pracujące w wysokiej temperaturze muszą mieć możliwość wydłużeń cieplnych.

Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity,

a ponadto powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych

odcinków.

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów,

- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i

urządzenia (np. na pompę),

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania

dodatkowych podpór,

- wykonanie właściwej izolacji cieplnej.

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność

oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy

zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp do obsługi. Należy zachować

właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Rura

na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub

rozpryskiem wody (skroplin).

Montaż armatury sterującej wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Wszystkie prace

konserwacyjne, przeglądowe i montażowe muszą być wykonywane przez autoryzowany

i wykwalifikowany personel fachowy. Przed uruchomieniem pompy instalację należy

napełnić wodą i odpowietrzyć.

Napełniając instalację wodą należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie

zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem

bezpieczeństwa.

Zawór bezpieczeństwa montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek

strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociąg dolotowy może mieć co najwyżej 1m

długości. Rurociąg od strony wyrzutu wody musi mieć średnicę równą lub większą od

średnicy wyjściowej od zaworu bezpieczeństwa i być montowany z niewielkim spadkiem.

Zezwala się na maksymalnie dwa kolana i długość nie większą niż 2m. Jeżeli długość

rurociągu wyrzutowego musi przekroczyć 2m, należy zastosować rurę o jedną dymensję

większą. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie więciej niż 3 kolan, a także

przekroczenie długości 4m. Zawór bezpieczeństwa w kotłowni musi znajdować się w miejscu

dobrze dostępnym.

Armatura zwrotna jak i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu prób

szczelności zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby możliwe

było swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów.

5.2. Próby szczelności

Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie „Warunków Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – tom II.

Po zakończeniu robót instalację  przepłukać i poddać próbie szczelności

ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”.

Badania szczelności na zimno i na gorąco należy przeprowadzać przed pomalowaniem

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Na godzinę przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona

wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na

podstawie w/w Warunków Technicznych.

Badanie szczelności instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek . Próbę szczelności na

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła , przy najwyższych parametrach

czynnika grzejnego. Podczas wykonywania próby należy dokonać oględzin wszystkich

połączeń i uszczelnień, usterki usunąć. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak

uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Odbiór kotłowni i instalacji C.O.  powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni i instalacji do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy.

Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób

przewidzianych w przepisach szczegółowych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu

próbnego, Inwestor zwołuje komisję odbioru ostatecznego. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni wraz z instalacją C.O. i dopuszcza ją do eksploatacji.                                                                                                       Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, Wykonawca przed przekazaniem Użytkownikowi kotłowni  i instalacji C.O. powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni i wykonanej instalacji C.O. podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie Użytkownika.

5.3. Ochrona antykorozyjna i izolacja termiczna

Po zakończeniu robót instalację w kotłowni przepłukać i poddać próbie szczelności

ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”.

Przewody i urządzenia po zakończeniu i odebraniu prób ciśnieniowych należy oczyścić

z brudu i rdzy, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami

zgodnie z ISO 8501.

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót

protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone

do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody i urządzenia zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej z oznaczeniem izolacji:

- zasilenie instalacji C.O. - czerwony ciemny

- powrót instalacji C.O.    - niebieski jasny

- woda zimna                  - zielony

–przewody odpowietrzające i odwadniające – brązowy

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Kontrola jakości

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami,

– przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń z częstotliwością

zapewniającą że roboty wykonane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w

przedmiarze robót /kosztorysie ślepym/.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do prowadzenia kontroli i badania materiałów.

Wykonawca zapewni pomoc w celu przeprowadzania takiej kontroli.

6.2.Certyfikacje i deklaracje

Inspektor może dopuści do użycia wyroby i materiały, które:

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa,– posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku  wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją,– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1988r.

7. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń roboty podlegają odbiorom:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbiorowi końcowemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

Po wykonaniu instalacji wentylacji i odprowadzania spalin podlegają one odbiorowi

kominiarskiemu polegającemu na sprawdzeniu:

- szczelności połączeń,

- ciągu komina,

Odbiór kotłowni i wewnętrznej instalacji C.O. powinien być poprzedzony wykonaniem próby szczelności, rozruchem próbnym. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego , potwierdzonym odpowiednim protokołem  inwestor zwołuje komisję ostatecznego odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za całokształt wykonanych robót wg. Kosztorysu powykonawczego..

Cena jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST,

– zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i

ubezpieczeniem placu budowy,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu Robót,

- opracowanie niezbędnych instrukcji,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-90/B-01430   Ogrzewnictwo. Instalacja C.O. Terminologia.

PN-85/B-02412   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

PN-91/B-02413   Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.

Wymagania.

PN-93/M-35350    Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średnio –

temperaturowe.

PN-B-02421         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,

armatury i urządzeń.

PN-B-03434         Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania.

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Cz. II

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

Obowiązujące przepisy bhp

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie , Dz.U. Nr 75 z późniejszymi zmianami,

Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymizmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.