2
8

          Zawartość  opracowania .

I. Opis techniczny.

         1. Podstawa opracowania.

         2. Przedmiot i zakres opracowania.

         3. Stan istniejący.

         4. Projektowany układ zasilania.

    II.  Opis układu zasilania.

          1. Dowiązanie obwodu .

          2. Rozdzielnia  niskiego  napięcia.

          3. Instalacja  elektryczna.

          4. Ochrona  przeciwporażeniowa.

          5. Uwagi końcowe.

    III.     Załączniki .

    IV.     Rysunki .  
I .   OPIS   TECHNICZNY .

    1.   Podstawa  opracowania .


             Projekt opracowano na podstawie :

             - zlecenia inwestora,

             - projektu zagospodarowania terenu,
             - opracowania typowe,

             - katalogu kabli energetycznych, przewodów i rozdzielnic,

- uzgodnień z inwestorem

    2.   Przedmiot i zakres opracowania .
                    Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania w energię 
             elektryczną oraz instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej budynku 
            świetlicy wiejskiej wraz z remizą  z w miejscowości Brochocin dz. nr 351
            obręb Brochocin.

     3.   Stan  istniejący .

                    Projektowany budynek nie posiada zasilania w energię elektryczną.

     4.   Projektowany  układ  zasilania .

                        Projektuje się wybudowanie dwóch linii wewnętrznych  zasilających z 

              szafki licznikowej posadowionej na granicy posesji dz. nr 351. 

  II.  OPIS  UKŁADU  ZASILANIA .

1. Dowiązanie obwodu.

                                  Dowiązanie obwodów dokonać w szafce pomiarowej
               na granicy działki budowlanej nr 351.

2.    Rozdzielnia  niskiego  napięcia. 

                              W p. nr świetlicy zaprojektowano rozdzielnię typu RWN4x12.   

                W powyższej rozdzielni należy zainstalować zabezpieczenia typu „S”
                oraz wyłączni główny p.poż. .

                Rozdzielnię niskiego napięcia zaprojektowano w korytarzu . 

               Wyłączniki należy dobrać zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

               W kotłowni zaprojektowano rozdzielnię typu RWN 55 2x12.

                Natomiast w Sali świetlicy pom. nr 3 zaprojektowano rozdzielnię typu 

                RWN 4x12 szt. 2 do których należy podłączyć obwody oświetleniowe sali oraz

                wyłącznik i obwody sterownicze wentylatorów w każdej rozdzielni osobno.
               W pomieszczeniu remizy zaprojektowano rozdzielnię typu RWN 3x12.

       3.    Instalacja  elektryczna .
                              Instalację elektryczną w pomieszczeniach zaprojektowano

                jako podtynkową wykonaną przewodami typu YDY 3-y i 5-cio

                żyłowymi. Obwody główne z rozdzielni należy wyprowadzić przewodami zgodnie

                ze schematem jednobiegunowym. Przewody w płycie regipsowej układać w rurce

                Peshla  21mm. Przy przejściu przewodu przez mury należy wykonać 

                przepusty z rury winidurowej 28mm. Natomiast na drewnie przewody układać

                Peshla metalowej 21 mm.

                W sali świetlicy dobrać oprawy wg uznania inwestora.

                Przewidziano osobny obwód zasilający świetlicę i obwód dla remizy strażackiej.
3.1. Instalacja odgromowa .

           Na dachu budynku projektuje się zwody poziome z drutu ocynkowanego

7 mm na uchwytach gąsiorkowych. Natomiast zwody pionowe z drutu 

ocynkowanego 7 mm wykonane  na uchwytach naprężnych.

W ziemi należy wykonać uziom ochronny z płaskownika ocynkowanego 4x25 mm

na głębokości 60 cm. W odległości 1 m od krawędzi ławy fundamentowej należy ułożyć uziom

          otokowy na  głębokości 60 cm w ziemi rowie kablowym z płaskownik z drutu 

        ocynkowanego    4x25 mm. 

          Uziom otokowy należy połączyć ze zbrojeniem ławy fundamentowej płaskownikiem

          ocynkowanym 4x25 mm poprzez spawanie. Spaw należy zabezpieczyć przed korozją

          farbą ochronną lub asfaltem. Połączenia wykonać w czterech miejscach zgodnie z

          rysunkiem. Do uziomu otokowego należy podłączyć konstrukcje stalowe zbiorników

          w dwóch miejscach zgodnie z rysunkiem płaskownikiem ocynkowanym 4x25 mm. 

          Połączenie z konstrukcją stalową wykonać poprzez przykręcenie płaskownika do

          konstrukcji stalowej śrubą M10 odporną na korozję. Z rozdzielni wyprowadzić uziom

          ochronny linką Ly 35 mm2  do którego należy podłączyć konstrukcje stalowe istniejącej

          oraz wykonać połączenie z instalacją odgromową.

          Uziom poziomy na dachu wity wykonać drutem ocynkowanym  7 mm , drut

          mocować do dachu na uchwytach w odstępie 0,80 m. Do uziomu poziomego należy

           podłączyć kominki instalacji wyciągowej. Na każdym kominku należy wykonać

           sztyce z drutu ocynkowanego  7 mm  równej średnicy komika. Do powyższej

           instalacji należy podłączyć części metalowe rynny i kapników. Na kominie kotłowni

           wykonać również sztycę równą przekątnej komina.

           Od strony podwórka należy wykonać połączenie pomiędzy zwodami pionowymi

           płaskownikiem ocynkowanym 4x25 mm.  

          Obliczenie uziomu otokowego :

            Długość uziomu                                 -   87 m

            Rezystywność gruntu                         -   250  m 

            Pow. Objęta obrysem uziomu            -   387 m2   

                                              R = 0,6p /   A

                                              R = 4,49        

             Oporność uziomu R < 20    odpowiada normie     

             Do uziomu otokowego należy podłączyć rozdzielnię, szafę sterowniczą 

             wyłącznik ppoż.

Określenie wskaźnika zagrożenia piorunowego.

          Wskaźnik zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego W ujmuje 

prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt i wywołania w nim szkody.

Wskaźnik oblicza się ze wzoru:

           W = n m N A p

n i m – współczynnik uwzględniający liczbę ludzi w obiekcie 

     N – roczna gęstość powierzchniowa wyładowań piorunowych, m2         

     A – powierzchnia równoważna zbierana wyładowań na obiekt, m2    

     p -  prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie piorunowe.     

     n  = 1 

     m = 1

     N = 2,5 x10 –6 m-2
     A = 5325

     p = 325 x10 –5
     4.    Ochrona  przeciwporażeniowa .

                              Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

                zastosowano szybkie samoczynne  wyłączenie zasilania .

               W budynku należy wykonać uziom wyrównawczy do

               którego należy podłączyć :

               - rury metalowe  wodne, kanalizacji 

               - stalowe konstrukcje budynku,

               - instalację odgromową.

              W obwodzie kotłowni  przewidziano wyłącznik 
              różnicowoprądowy typu

               P 302 B 20 A In = 0,03 A In = 20 A U = 230V, 

         5.    Uwagi  końcowe .
                    Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującą normą

               PN-92/E-05009 przez wyspecjalizowaną firmę która posiada uprawnienia

               budowlane w zakresie prac elektrycznych.   

               Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności

               zerowania i oporności izolacji przewodów i kabli oraz pomiary wyłącznika

               różnicowoprądowego.

              Obliczenia zostaną wykonane w odrębnym projekcie dotyczącym przyłącza

               kablowego. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHONY

ZDROWIA

STRONA  TYTUŁOWA:
1. Dane obiektu:

1.1 Nazwa  obiektu budowlanego:

Świetlica wiejska z remizą.
1.2 Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość Brochocin gm. Zagrodno pow. złotoryjski
           dz. nr 267/2, 270/3 i270/4

2. Dane inwestora:
     2.1. Imię  i nazwisko lub nazwa inwestora:

            Urząd Gminy 

    2.2 . Adres Inwestora:

            Zagrodno
3. Dane projektanta sporządzającego informację:

3.1. Imię i nazwisko:

       Janusz Majka

3.2. Adres:

       ul. Słowackiego ¼   59-225 Chojnów

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres zamierzenia budowlanego, obejmuje budowę linii kablowej nn do zasilania budynku świetlicy wiejskiej  wraz z remizą w miejscowości Brochocin,  instalacji elektrycznej wewnętrznej i instalacji odgromowej.
Kolejność realizacji:

- instalacji elektrycznej z montażem rozdzielnic,

- instalacji odgromowej,

- wyznaczenie i zagospodarowanie placu budowy

- geodezyjne wytyczenie trasy wykopów pod linię kablowa i złącze kablowe

- roboty ziemne ( wykopy pod kabel i złączę kablowe) 
     - układanie kabla 

     - wykonanie pomiarów ochronnych

     - zasypanie wykopów i wyrównanie terenu po wykopach 

     - podłączenie linii kablowej do sieci nn

     - wykonanie inwetryzacja powykonawcza sieci energetycznej

     - odbiór i podanie napięcia na urządzenia nn.

    2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych lub innych:

        na terenie inwestycji zlokalizowana jest stacja transformatorowa 

    3. Elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

         zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

       Stacja transformatorowa i droga powiatowa i gminna
     4. Wskaźnik dotyczący przewidywanych zagrożeń występujących 

    podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje

  zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- roboty ziemne, wykopy do głębokości 1 m , zagrożone upadkiem i 

  usunięciem się ścian wykopu,

- prace w stacji transformatorowej, zagrożenie porażenia prądem 

  elektrycznym.

5. Wskaźnik sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

         Instruktaż musi przeprowadzić kierownik budowy w obecności 

         kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji 

         inwestycji i przed każdym niebezpiecznym etapem budowy.

     6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

         niebezpieczneństom wynikającym z wykonania  robót budowlanych w 

         strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym

         zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację umożliwiającą 

         szybką realizację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

         - opracowanie planu BIOZ dla inwestycji,

         - wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i

           i przepisami BHP,

        - wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną,

        - właściwe ogrodzenie terenu budowy,

        - właściwe prowadzenie prac na wysokości.

Chojnów 19.02.2009 r.

OŚWIADCZENIE

             Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami )
OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany: instalacji elektrycznej i odgromowej budynku świetlicy wiejskiej z remizą w m. Brochocin dz. nr 351.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant :
