 

Uzupełnienie opisu technicznego

Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w Grodźcu 

wraz z przyłączami


Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej z rur PVC Ø 90 mm przebiegać będzie w terenie objętym ochronie archeologicznej w obrębie Zamku Grodziec na działkach o numerze 5/2, 5/1 i 122.

W obrębie tej działki trasa wodociągu krzyżuje się w dwóch miejscach z murami obronnymi oraz fosą.

Opis prowadzenia robót w tych miejscach

W czasie wytyczenia trasy w terenie należy bezwzględnie wykonać ręcznie, próbne przekopy kontrolne przy murach ochronnych i fosie mające na celu ustalenie rzędnych posadowienia fundamentów murów i fosy.

Przejścia pod w/w obiektami należy wykonać przeciskiem sterowanym na głębokości minimum 80 cm pod nimi.

Technologia przewiertu sterowanego składa się z trzech etapów:

a) Wiercenie pilotowe :  W tym etapie, w zaplanowanej osi wodociągu wykonywany jest otwór pilotowy drążony ukośnie w dół pod kątem wejścia, następnie na odpowiedniej głębokości kierunek zmieniany jest na poziomy. Drążenie otworu pilotowego odbywa się poprzez wciskanie w grunt żerdzi wiertniczych tworzących przewód wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem. Na początku przewodu wiertniczego usytuowana jest głowica pilotowa, a za nią znajduje się sonda nadawcza. Urabianie gruntu za pomocą głowicy wspomagane jest płuczką wiertniczą na bazie bentonitu. Urządzeniem do wbudowania rurociągów tą metodą jest wiertnica, którą umieszcza się na poziomie terenu. Punkt, w którym głowica wraz z żerdziami wprowadzana jest w grunt nazywa się punktem wyjścia.

b) Rozwiercanie gruntu : Drugi etap rozpoczyna się wraz z osiągnięciem punktu wyjścia przez głowicę pilotową. Wówczas głowicę pilotową wymienia się na głowicę rozwiercającą tzw. Rozwiertak. Do głowicy rozwiercającej od strony punktu wyjścia montowane są żerdzie wiertnicze przeciągane w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego, w celu urobienia gruntu żerdziami podawana jest płuczka. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia jest on demontowany, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej średnicy. Bezpośrednio za rozwiertakiem montuje się rurociąg przeciskowy z rur PE Ø 160 mm.

c) Wciąganie rurociągu : Podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu – trzeci i ostatni etap przewiertu. Rurociąg mocowany jest do rozwiertaka za pomocą krętlika zapobiegającego obracaniu się wciąganego rurociągu. Również podczas ostatniego etapu podawana jest płuczka w celu zmniejszenia sił tarcia wciskanego rurociągu.

Do wykonania horyzontalnych przewiertów sterowanych o dł.  ok. 20 metrów proponuje się zastosować wiertnicę „Ditch Witch” mającą certyfikat bezpieczeństwa znak „E”.

Wpływ inwestycji na szatę roślinną i drzewa :

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac budowlanych będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu robót. 

W czasie robót wystąpi czasowe naruszenie powierzchni terenu i szaty roślinnej w miejscu inwestycji i bezpośrednim sąsiedztwie (przy czym nie przewiduje się usunięcia drzew i krzewów)

Przy prowadzeniu robót w pobliży drzew i krzewów należy wykopy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie uszkodzić systemów korzeniowych.

Z A K Ł A D      P R O J E K T O W A N I A 





mgr inż. Krzysztof Cyranik





64 –400 Międzychód ul. 17 – Stycznia 39 / 2 


tel. 95 - 748 – 2648       tel. kom 603 – 543 - 343 


NIP 595-000-11-81    ;    e-mail: zakladprojektowania@vp.pl


�
�
 





  Inwestor :�
GMINA  ZAGRODNO


59 – 516 Zagrodno 52�
�
  Obiekt :�
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami�
�
  Adres obiektu�
Grodziec gmina Zagrodno pow. Złotoryja 


�
�
  Projektant :


�
techn. Leszek Jenek                 upr. nr   45/90 Gw


mgr inż. Krzysztof Cyranik     upr. nr 110/82 Gw�
�
 








